## PUMPNA STANICA
Prilog 3.
Dom za starije i nemoćne osobe Koprivnica
Trg Eugena Kumičića 17
48000 Koprivnica
TROŠKOVNIK
Red. broj | Opis | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1. PRIPREMNO-ZAVRŠNI RADOVI
1.1 | Osiguranje okna pumpne stanice od dotoka otpadnih voda za vrijeme izvođenja radova. Stavka obuhvaća:
- vodonepropusno brtvljenje izlaza revizionog okna RO-3.3 u pravcu strujanja prema oknu pumpne stanice,
- ugradnju prenosive muljne pumpe u RO-3.3,
- ugradnju privremenog tlačnog cjevovoda za povezivanje muljne pumpe sa najbližim revizionim oknom oborinske kanalizacije na sjevernoj strani građevine (cca 20 m trase).
Napomene:
- Potreban protok pumpe utvrditi u suradnji s tehničkim osobljem praonice rublja,
| - mjesto priključka i potrebne količine električne energije za rad muljne pumpe dužan je osigurati naručitelj radova. | komplet | 1
1.2 | Pražnjenje i čišćenje okna pumpne stanice nakon što postojeće, ugrađene pumpe dosegnu minimalni nivo tekućine koji dozvoljava njihov rad. Stavka obuhvaća:
- ispiranje stijenki okna i postojeće ugrađene opreme mlazom vode iz vodovodne mreže,
- pražnjenje okna prenosivom muljnom pumpom koja se gibljivim crijevom povezuje sa revizionim oknom RO-3.3,
- završno čišćenje dna okna od mulja i preostalih količina vode za ispiranje.
Napomena:
| - pozicije priključaka, potrebne količine vode i električne energije za rad muljne pumpe dužan je osigurati naručitelj radova. | komplet | 1
1.3 | Čišćenje radilišta nakon dovršetka radova, sortiranje otpadnog materijala i odvoz na deponije metalnog otpada i građevinskog materijala. | komplet | 1
1. PRIPREMNO-ZAVRŠNI RADOVI
2. RADOVI DEMONTAŽE
2.1 | Demontaža poklopca okna pumpne stanice, dimenzija 600x600 mm, kompletno sa vađenjem ugradbenog okvira zalivenog u pokrovnu armirano-betonsku ploču okna. | komplet | 2
2.2 | Demontaža segmenta tlačnog cjevovoda za otpadne vode, izvedenog iz čelične cijevi DN 100. Segment će biti vidljiv na trasi od stijenke okna pumpne stanice do pregradnog zida između manipulativnog prostora i toplinske stanice nakon izvedbe dijela podnog kanala za polaganje novog tlačnog cjevovoda iz polietilena. Dužina segmenta 1,0 m. Slobodni otvor preostale cijevi zabrtviti betonom. | kom | 1
2.3 | Demontaža segmenta tlačnog cjevovoda za otpadne vode, izvedenog iz čelične cijevi DN 100 i cijevnog luka 90°. Segment se nalazi uz unutarnji zid toplinske stanice a uzdiže se iz poda do točke prodora kroz temeljni zid. Dužina segmenta 1,3 m. Slobodni otvor preostale cijevi iznad poda zaštititi navarivanjem okruglog poklopca a nakon čišćenja i odmašćivanja premazati ga sa dva sloja temeljne boje sive nijanse. | kom | 1
2.4 | Demontaža kompleta opreme pumpne stanice ugrađene unutar betonskog okna tlocrtnih dimenzija 2,2x1,8 m, dubine 2,7 m.Sva oprema izvlači se kroz otvore u ploči okna, dimenzija 0,52x0,53 m. Komplet opreme sadrži dvije pumpe s kandžom (spojkom) i postoljem, dva nepovratna ventila, dva FFG komada, dva Q-komada (koljena) i T-komad, sve u nazivnoj dimenziji DN 100. Uz navedeno u sklopu opreme također se nalaze četiri vodilice iz cijevi promjera 2", dva lanca za izvlačenje i četiri plovne sklopke. Izvan okna, na zidu manipulativnog prostora, ugrađen je upravljački ormarić. | komplet | 1
Napomena:
Do otpreme na deponiju sve demontirane sklopove i pojedinačne elemente privremeno pohraniti na odlagalište koje će unutar građevinske parcele odrediti naručitelj radova.
2. RADOVI DEMONTAŽE
3. GRAĐEVINSKI RADOVI
3.1 | Izrada podnog kanala za polaganje dijela trase novog tlačnog voda. Kanal L-oblika, sa krakovima dužine 2,2 i 1,3 m, širine 0,3 m i dubine 0,6 m izvodi se razbijanjem dijela armirano-betonske konstrukcije poda u kompletu sa estrihom i završnom podnom oblogom. Rubove zacrtane trase potrebno je strojno izrezati kako bi nakon sanacije površine ostali pravilni tragovi na spojevima stare i nove podne obloge. Ostatak radova na razbijanju betonske konstrukcije vrši se pneumatskim ili elektro alatima do predviđene dubine kanala čije dno mora biti grubo poravnato. Pozicija trase prikazana je na listu 3. grafičkog dijela idejnog rješenja. | m3 | 0.7
3.2 | Dobava suhog pijeska i izrada posteljice za cijev tlačne kanalizacije u debljini sloja od 10 cm. Nakon ugradnje cijevi treba zasipati slojem pijeska do visine 10 cm iznad tjemena. | m3 | 0.35
3.3 | Sanacija dijela armirano-betonske konstrukcije poda armiranim betonom C 25/30 u debljini do 25 cm. Jediničnom cijenom potrebno je obuhvatiti beton, armaturu i povezivanje nove armature sa postojećom, do potpune gotovosti. Obračun po količini stvarno izvedenih radova. | m3 | 0.3
3.4 | Sanacija završnog sloja poda ugradnjom ploča od kamena. Zbog proteka vremena nije izgledna nabava istovrsnih ploča pa o izboru najprikladnijeg vidljivog dijela površinskog sloja treba konzultirati naručitelja radova. Također kod izbora ploča obratiti pažnju na njihovu nosivost zbog mogućnosti prolaza trasom ručnog ili motornog viljuškara. Obračun po količini stvarno izvedenih radova. | m2 | 1.8
3.5 | Povećavanje postojećeg otvora na armirano-betonskoj pokrovnoj ploči prepumpne stanice, debljine 0,25 m. Otvor dimenzija 0,53x0,52 m potrebno je povećati na dimenziju 0,53x0,73 m, rezanjem dijamantnim alatom uz izvedbu oštrih rubova reza. | kom | 2
3.6 | Izrada utora za ugradnju novih podnih poklopaca na ploču pumpne stanice. Utor vanjskih dimenzija 1,7x1,1m, dubine 7 cm, izvodi se razbijanjem dijela armirano-betonske ploče u kompletu sa završnom podnom oblogom. Rubove zacrtane površine potrebno je strojno izrezati kako bi nakon sanacije površine ostali pravilni tragovi na spojevima stare i nove podne obloge. Ostatak radova na razbijanju betonske konstrukcije vrši se pneumatskim ili elektro alatima do predviđene dubine utora čije dno mora biti grubo poravnato. Stavkom je obuhvaćena i sanacija ispunom betona na mjestu izvađenih ugradbenih okvira prijašnjih poklopaca. Pozicija utora prikazana je na listu 2. grafičkog dijela idejnog rješenja. Radovi za sanaciju površine nakon ugradnje poklopaca količinski su obuhvaćeni stavkom 4. | kom | 1
3.7 | Dobava, doprema i ugradnja pristupnog poklopca s brtvom za plinotijesnost. Pokrovna ploča poklopca izvedena je od protukliznog rebrastog lima. Kompletna konstrukcija poklopca izrađena je iz nehrđajućeg čelika (1.4301) za razred opterećenja B125. Poklopac je predviđen za otvor nazivnih dimenzija 600x800 mm a vanjske mjere iznose 696x896 mm. Prizvod kao ACO SOLID SS 304. | kom | 2
3.8 | Izrada okruglog otvora promjera 15 cm u zidu od betona debljine 15 cm, namijenjenog za prolaz cijevi iz polietilena promjera 11 cm. Nakon ugradnje cijevi slobodan međuprostor ispuniti žbukom. Stavka obuhvaća i sanaciju prodora u stijenki okna pumpne stanice nakon ugradnje cijevi tlačne kanalizacije. | komplet | 1
3. GRAĐEVINSKI RADOVI
4. PREPUMPNA STANICA
4.1 | Dobava, doprema i ugradnja opreme prepumpne stanice koja se sastoji od slijedećih elemenata:
- Potopna pumpa za velika opterećenja za primjenu sa biološkim otpadnim vodama, za kanalizaciju, za oborinske i drenažne vode,
Kućište iz lijevanog željeza EN-GJL-250, elektromotor u uljnoj kupki zaštićen sa dvije mehaničke brtve, jedna iz silikon karbida, druga aluminij grafit,
Radno kolo iz EN-GJL-250 lijevanog željeza, vijci iz inoxa, vratilo iz čelika AISI420 (DIN X46Cr13),
brtve (O-ring) iz NBR gume, boja-premaz iz neškodljive za okoliš boje (epoxy vinyl),
Najveći zvučni tlak 70 dB, najveća dozvoljena dubina 20 m, najveća dopuštena temperatura 40°C,
| najveći dopušteni broj uključenja je 30/h, gustoća fluida 1kg/m3, pH 6-14, viskoznost fluida 1mm2/s. Radno kolo je vrtložno slobodno-protočno (vortex). Tlačni priključak DN 80 PN10-16 horizontalan, slobodni prolaz 80 mm. Broj pari polova elektromotora je 2, napajanje 3x400V/50Hz, električna snaga P1=3,57 kW, nominalna struja 7,46 A, start direktni, kabel H07RN-F 4G1 duljine 10 m. Proizvod kao KSB, model ARX F080-220/035C2USG -150/00000L000, protok: 4,5 l/s, visina dizanja: 15 m, | kom | 2
| - Postolje sa koljenom 90° DN 80-prirubničko, nosač za dvije paralelne vodilice R 2", element za učvršćenje vodilica sa gornje strane i spojka na pumpu s tlačnom stranom DN 80, | kom | 2
| - Vodilica (inox cijev R2") duljine 2,3 m | kom | 4
| - Lanac iz nehrđajućeg čelika sa gambetom i kukicom za zavješenje, duljine 5 m, | kom | 2
| - Protupovratni ventil s kuglom, prirubnički, DN 80, PN 10, | kom | 2
| - EV zasun za otpadne vode, prirubnički, DN 80, PN 10, | kom | 2
| - Lijevano željezni FFG komad, DN80, L=1000 mm, EN545, | kom | 2
| - Lijevano željezni FFR komad, DN 100/DN 80, EN545, | kom | 2
| - Lijevano željezno Q koljeno 90°, DN100, EN545 | kom | 2
| - Lijevano željezni T komad, DN 100, EN545, | kom | 1
| - Komplet brtvi za sve prirubničke spojeve DN 80 i DN 100, | komplet | 1
| - Komplet vijčanih spojeva iz inoxa (vijak, dvije podložne pločice i matica) za sve prirubničke spojeve DN 80 i DN 100, | komplet | 1
| - Držač za plovne sklopke iz inoxa, | kom | 1
| - Plovna sklopka do 5A. Kabel 3x1mm duljine 10 m, | kom | 4
| - Komandni mikroprocesorski ormarić za duo sustav, sa digitalnim ekranom, za ugradnju na zid, za upravljanje s dvije potopne pumpe do 5,5 kW i nazivne struje 0,8-12A. Izvedba zaštite IP65 sa signalnim uređajem optičkim i akustičkim. LED diode sa prikazom: napajanja, smetnje, pogon, isključene pumpe, visoke razine, kontrola redoslijeda faza. LCD ekran s pozadinskim osvjetljenjem sa: prikazom sati rada i brojem startanja rada pojedine pumpe, nazivne i trenutne struje, zateznog vremena i dr. Ormar je opremljen uvodnicama i priključnom letvicom za napajanje i pumpe, te zujalicom alarma. Zasebno se isporučuju potrebne uvodnice dok je priključna letvica spremna za spajanje kablova napajanja i pumpi. | kom | 1
| - Zidni okvir i vrata s bravicom za smještaj upravljačkog ormarića iz prijašnje pozicije, koji se smješta u usjek u zidu na čijem dnu i po sredini je početak cijevi DN 100 za kablove | kom | 1
| - Ugradnja i spajanje opreme u prepumpnom oknu a sve prema naputcima proizvođača i projektnoj dokumentaciji, do pune pogonske gotovosti, uključivo sav potreban sitni materijal. | kom | 1
| 4.1. | kompl | 1
4.2 | Dobava, doprema i ugradnja cijevi iz polietilena izrađene u skladu sa normom EN 12201-1. Cijev je izrađena iz polietilena klase PE 100, predviđena je za izvedbu tlačne kanalizacije sa radnim tlakom mreže do 10 bar, uz odnos dimenzija SDR11. U dužni metar cijevi uračunato je raznošenje cijevi po trasi, spajanje cijevi, ispitivanje zavarenih dijelova na nepropusnost i čvrstoću te popravak oštećenja.
| - d=110x6,6 mm | m | 20
4.3 | Dobava, doprema i ugradnja fazonskih komada za spajanje segmenata trase tlačne kanalizacije izvedene iz cijevi opisanih u prijašnjoj stavki. Kvaliteta materijala i fizikalna svojstva materijala moraju odgovarati normama materijala za izradu cijevi a oblik i dimenzije fazonskih komada moraju biti u skladu sa normom HRN G.C6.605. Izvođač radova mora garantirati kompatibilnost cijevi i fazonskih komada na temelju ispitivanja i tvorničkih atesta proizvođača. Svi elementi predviđeni su za tlak u mreži do 10 bar.
| - elektrofuzijska spojnica, d = 110 mm | kom | 3
| - koljeno za zavarivanje s obostrano integriranim elektrofuzijskim spojnicama, d = 110 mm / 90° | kom | 7
| - tuljak s grlom za zavarivanje, d = 110 mm | kom | 1
| - slobodna prirubnica, d = 110 / DN 100 mm | kom | 1
| - prijelazni komad polietilen-čelik, d = 110 / DN 100 mm | kom | 1
4.4 | Dobava, doprema i ugradnja čeličnog cijevnog luka prema DIN 2605 T1/91 s krajevima pripremljenim za zavarivanje. Prije ugradnje vanjsku površinu luka potrebno je odmastiti i četkanjem očistiti od nečistoća a nakon toga izvršiti zaštitu površine dvostrukim premazom temeljne boje i dvostrukim premazom laka sive nijanse. Zaštita zavarenih spojeva izvodi se po dovršetku svih radova.
| - cijevni luk, ø 108,0 x 4,00 mm | kom | 1
4.5 | Dobava, doprema i ugradnja cijevnih pričvrsnica s PVC ili gumenim uloškom, za ovješenje PE cijevi vanjskog promjera d=110 mm. | kom | 20
4.6 | Dobava i doprema čeličnih valjanih profila, limova i navojnih šipki te izrada nosača i ovjesa trase tlačne kanalizacije na mjestu ugradnje. Svi izrađeni nosači i ovjesi moraju biti antikorozivno zaštićeni čišćenjem do metalnog sjaja, odmašćivanjem, dvostrukim premazom temeljne boje i dvostrukim premazom lak boje sive nijanse. | kg | 35
4.7 | Puštanje u rad opreme pumpne stanice koje uključuje:
- montažu elemenata automatike u polju,
- polaganje potrebnih kablova i povezivanje elemenata automatike u polju,
- programiranje regulatora,
- izradu aplikacijske sheme te davanje tehničke dokumentacije na hrvatskom jeziku,
- obuku kadrova korisnika za servis, upravljanje i intervencije.
Naručitelj je dužan:
- obavijestiti dobavljača najmanje pet radnih dana prije zahtjevanog puštanja u pogon,
- osigurati potpunu funkcionalnost hidrauličkih i elektro instalacija.
Troškovi putovanja uključeni u cijenu ponude.
|  | kpt | 1
4. PREPUMPNA STANICA
Rekapitulacija:
1. PRIPREMNO-ZAVRŠNI RADOVI
2. RADOVI DEMONTAŽE
3. GRAĐEVINSKI RADOVI
4. PREPUMPNA STANICA
UKUPNO:
PDV:
SVEUKUPNO: